成都市第五人民医院

智慧医院物联网基础平台建设项目市场调参数

因我院物联网智慧医院医院建设需求，现就物联网基础平台及应用系统进行市场调研，征求建设方案，欢迎有意向的公司参与报名。

- 建设内容：

- 物联网基础网络平台：一套物理线路支持多类型、多频点物联网及医疗遥测等系统的信号覆盖，解决不同频点、不同协议的物联网基础信号覆盖

- 物联网传感平台（含物联网基站、物联网运维管理平台、物联网定位引擎、物联网数据引擎等）

- 物联网应用系统：患者体温监控系统（含配套设备）、医院冷链管理系统（含配套设备）、医院环境监控系统（含配套设备）、婴儿防盗系统（含配套设备）

- 项目要求：

  - 总体要求：考虑到无线物联网建设的复杂性和后续重复建设带来的成本及维护管理等问题，物联网平台基础线路部分至少支持工作频率范围433-5850MHz，一套物理线路可并发支持IEEE802.11ac/ax、ZigBee、RFID、802.15.4、WMTS、运营商3G/4G/5G等不同工作频点、不同技术协议的医疗级应用，支持多频合路技术。能够通过扩展不同的信号接收接入设备，同时提供多类型、多频点物联网及医疗遥测等系统的信号覆盖，扩展不同的系统可以不受不同品牌、厂商的限制，实现数据网、物联网及医疗遥测网络基础部分共用，避免重复建设，重复投资。

  - 覆盖方式：方案优先采用室内分布系统技术模式，所有网络有源设备必须集中安装在弱电间或信息中心机房内，基础线路部分应采用全无源器件，布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素，以保证稳定的运行环境和网络设备物理安全，同时方便管理和维护。

  - 网络稳定性：为保证物联网业务的正常开展，在单一病区内，患者体温监控系统、医院冷链管理系统、医院环境监控系统等物联网应用应共用同一台物联网信号接收设备，且物联网信号接收设备数量不得超过一台，以避免物联网信号干扰、数据漫游切换。

  - 兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求本次建设所有设备硬件及软件须使用同一品牌产品。

  - 物联网传感平台：物联网综合运维管理平台支持对各种医疗物联网的基础设施硬件、终端、标签、应用软件的运行情况进行中心监控，问题告警、统计分析等，能图形化显示供CPU、内存、在离线等关键指标运行数据。

  - 物联网应用：物联网应用软件能依据各科室不同需求适配，各种物联网应用终端、标签可连续工作时间不得小于一年；婴儿防盗手环应采用环保乳胶材料，为敏感婴儿皮肤提供额外保护；环境监控系统能监控温度、湿度、噪声、光照、CO2浓度、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10等环境数据

- 建设标准

符合《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》、《四川省智慧医院评审标准》要求，支持国际、国内的医疗相关标准，包括HL7、XML等相关标准。相关系统满足医疗质控指标的要求。

四、建设清单

| 序号 | 设备名称 | 系统描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗物联网基础网络平台 | 工作频率：400-6000MHz，一网多用、多网合一，本次建设覆第二盖住院大楼2-19楼所有病区 | 18 | 套 |
| 2 | 医疗物联网基站 | 实时接收、推送传感器数据和报警信息，支持和医疗物联网平台集成使用 | 18 | 台 |
| 3 | 物联网综合运维平台软件 | 对医疗物联网的基础设施硬件、终端、标签、应用软件的运行情况进行中心监控，问题告警、统计分析等 | 1 | 套 |
| 4 | 物联网数据采集引擎软件 | 统一处理各种物联网终端通过物联网传感基站和单元上传的数据，统一管理、解析并且分发数据 | 18 | 套 |
| 5 | 物联网定位引擎软件 | 实时解析、分发定位标签和定位天线上传的定位数据和事件数据等 | 1 | 套 |
| 6 | 患者体温监控系统（含配套设备） | 实时监护患者体温数据，自动生成患者体温历史曲线，本次建设覆盖第二住院大楼16-19层 | 4 | 套 |
| 7 | 医院冷链管理系统（含配套设备） | 用于集中监控冰箱温湿度数据，查询历史数据并生成报表，定义异常事件告警规则等，支持对接微信小程序、微信公众号；本次建设第二覆盖住院大楼2-19层 | 18 | 套 |
| 8 | 医院环境监控系统（含配套设备） | 集中监控温度、湿度、噪声、光照、CO2浓度、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10等环境数据，本次建设覆盖第二住院大楼2-19层 | 18 | 套 |
| 9 | 婴儿防盗系统（含配套设备） | 集中监控在院婴儿的安全状态，防止婴儿被盗，支持病区管理、床位管理、标签绑定、授权管理及告警策略管理，本次建设覆盖第二住院大楼7层产科 | 1 | 套 |