| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学工程部 | 净化空调主机 | 国产 | 一、风冷螺杆式热泵机组 1台 1.制冷量≥503kw; 2.制热量≥509kw; 3.制冷功率≤165kw; 4.制热功率≤165kw; 5.外形尺寸(mm) ≤5990*2250*2900mm(长*宽*高); 6.机组运行重量≤5400kg; 二、风冷涡旋机组 2台 1.制冷量≥230kw; 2.制热量≥245kw; 3.制冷功率≤79kw; 4.制热功率≤84kw; 5.外形尺寸(mm) ≤2340*2400*2412mm(长*宽*高); 6.机组运行重量≤2250kg; 备注：包含设安装所需要的所有人工、材料、机械、措施等费用。 三 、由于净化主机系统的改造的特殊性，供应商在报价前必须到现场进行实地勘察（联系人：杜老师135 5136 8008），需对原主机设备拆除并吊装至甲方指定位置；原空调主管供回水系统优化，并拆除后重新安装；新设备电量和运行重量均不能超过大楼的承重负荷和电气荷载。 四、施工要求 1.根据净化层流手术室的运行特点，本次改造的施工时间只能在固定时间段内实施，具体施工时间根据现场实际情况确定。 2.施工流程要求： 拆除现有两台冷、热源为热回收型风冷热泵机组，再从屋面经吊装至甲方指定位置（包含夜间施工、协调占用市政主道路吊装、二次搬运）； 将新设备从室外道路上吊装至屋顶基础，就位后安装； 拆除原无缝钢管主水管及保温；再安装新的主水管道。并对管道进行除锈、刷漆、橡塑保温、安装阀门阀件等。 在现有大楼原电气管井主电缆引出段增设新的配电箱，对应各主机的电缆的安装，重新安装空调电气系统，安装电源线、电气元件及控制等； 设备及系统调试。 3.供应商须进行现场实地勘察,按国家相应规范标准要求对设备的拆除、安装、屋顶主水管网、电气系统进行二次深化设计。 4.在改造过程中，不能影响屋顶其他设施设备的运行，在设备管道安装完成后，其主水管安装连接在原大楼净化主水管上，保证整个实施过程的安全、高效、稳定及完成设备与管道的调试工作。 5.本次改造中空调设备的电气系统走向须严格按照施工规范及采购人要求施工，。注意在墙面或楼板的开孔封堵，开孔需提前报采购人审核，并在施工后进行防火封堵，以保障其正常运行。 6.在施工期间，对现场施工调试区域进行隔离保护措施工作、由于在屋顶施工，须考虑到高层建筑的施工作业安全，同时严格按照采购人对于医院屋顶层门的开关管理要求。 |